## Naslovna
Investitor: |  | FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI
LEPUŠIĆEVA 6
10000 ZAGREB
OIB: 28011548575
Građevina: |  | REKONSTRUKCIJA I CJELOVITA OBNOVA ZGRADE
FAKULTETA POLITIČKIH ZNANOSTI
k.č. 6918 k.o. Centar
Faza: |  | GLAVNI PROJEKT
STROJARSKI PROJEKT
B.P. |  | 2737-21
ZOP: |  | 17/21-15
Datum: |  | prosinac, 2021.
Projektant: Mislav Ramljak, mag.ing.stroj.
TROŠKOVNIK
AUTOMATSKE STABILNE SPRINKLER INSTALCIJE

## Stanica
A1 | SPRINKLER VENTILSKA STANICA
Red.br. | Opis | Jed.mjera | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Sprinkler ventilska stanica - tip: mokri - dimenzija: NO100 - certifikati: VdS Cijeli komplet predmontiran u kompletu sa sprinkler ventilom NO100, leptir ventilom s indikacijom otvorenosti NO100 ispred i iznad sprinkler ventila, ventilom alarmnog zvona sa indikacijom otvorenosti, svom pripadajućom armaturom, manometrima, alarmnom tlačnom sklopkom Proizvod: Tyco ili jednakovrijedno | kom | 1
3. | Alarmno zvono za sprinkler stanicu s atestom FM i hrvatskim atestom Proizvod: Minimax ili jednakovrijedno | kom | 1
4. | Sprinkler potopna pumpa komplet s elektromotorom i postoljem Kao proizvod Willo tip: K86 NU611-2/18-18; ; N=18 kW s VdS atestom i hrvatskim atestom | kom | 1
5. | Jockey pumpa, komplet s elektromotorom i postoljem, napajanje obrađeno u elektro dijelu , tip kao CV1-L.409-1/E/E/160; 1,1 kW. Kao proizvod:" WILLO " | kom | 1
6. | Manometar ø 100 0–16 bar s troputnom slavinom | kpl. | 2
7. | Manometar glicerinski ø 100 0–16 bar s troputnom slavinom | kpl. | 1
8. | Vakuummetar ø 100 r s troputnom slavinom | kpl. | 1
9. | Ekspanziona posude, 10 bar, 8 litara, s priključkom 3/4" i kuglastim ventilom 3/4" | kpl. | 1
10. | Blenda suhog sprinkler uređaja za automatsko nadopunjavanje zrakom - kuglasta slavina 3/4", holender DN20 i pločica s rupom f 1,5mm, i bakrenom cijevi (by-pass), kao proizvod MINIMAX | kpl. | 1
11. | Ormarić 500x500x150 mm s po dvije stabilne i slijepe spojke tip "B" (ø 75 mm) i s natpisom na vratima »PRIKLJUČAK VATROGASNOG VOZILA NA SPRINKLER INSTALACIJU« | kpl. | 1
12. | EV Zasun - nazivni pritisak: PN10 - sljedećih dimenzija: - Komplet se sastoji od EV zasuna i mikrosklopke - certifikati: VdS Proizvod: Minimax ili jednakovrijedan
| DN100 | kpl. | 1
| DN80 | kpl. | 1
13. | Leptir ventil - nazivni pritisak: PN10 - sljedećih dimenzija: - Komplet se sastoji od leptir ventila i mikrosklopke - certifikati: VdS Proizvod: Minimax ili jednakovrijedan
| DN100 | kpl. | 1
| DN80 | kpl. | 2
14. | Kuglasti ventil, s mikrosklopkom za kontrolu otvorenosti i nosačem mikrosklopke
| DN80 | kpl. | 1
| DN50 | kpl. | 1
| DN32 | kpl. | 2
15. | Nepovratna klapna, PN16, prirubnička, sljedećih dimenzija:
| DN100 | kom | 2
16. | Nepovratni ventil , navojni NP10, 5/4" | kom | 1
17. | Hvatač nečistoća - YSG utorni - sljedećih dimenzija: Proizvod: Minimax ili jednakovrijedno
| DN80 | kom | 1
18. | Mjerač protoka MECON Turbo Lux 3 s instrumentom, prirubnički, s atestom VdS i hrvatskim atestom
| DN80 | kom | 1
19. | Cijev - vrsta: čelična, crna, šavna - standard: HRN EN 10225 ili HRN EN 10220 - ispitni tlak: 50 bar - način spajanja: utorno U kompletu sa fitinzima (kolčaci, koljena, T komadi, redukcije, spojke i ostali fitinzi) Napomena: Fitinzi su uključeni u cijenu po metru cijevi.
| DN100 (168,3 x 4 mm) | m | 30
| DN80 (114,3 x 3,2 mm) | m | 22
| DN50 (88,9 x 2,9 mm) | m | 10
20. | Cijev čelična, pocinčana, slijedećih dimenzija:
| DN25 | m | 10
| DN20 | m | 10
21. | Čelični profil, slijedećih dimenzija:
| L profil 60x60x6 mm | m | 8
| U profil 65 | m | 6
22. | Automatski odzračni lončić, DN20 | kom | 1
23. | Kuglasti ventil
| DN25 | kom | 4
| DN20 | kom | 6
24. | Konzola za pričvršćenje cjevovoda, komplet sa obujmicama, maticama i podloškama, čeličnim tiplima, za cijevi slijedećeg nazivnog promjera:
| NO20 (practico) | kom | 14
| NO25 (practico) | kom | 14
| NO 80 | kom | 7
| NO100 | kom | 8
25. | Konzola za pričvršćenje cjevovoda na profile, komplet sa obujmicama, maticama i podloškama, za cijevi slijedećeg nazivnog promjera:
| DN100 | kom | 8
| DN80 | kom | 6
| DN50 | kom | 6
26. | Metalna ploča - pocinčani lim s pocinčanim nosačima , za zatvaranje otvora sprinkler bazena u podu, dimenzije cca 800 x 500 mm. Izmjera prema otvoru , kpl s tiplama , vijcima | kom | 1
27 | Pločica za uzemljenje dim. 40x80 sa rupama f20 i f9 mm | kpl. | 4
28. | Ormarić s bravom za rezervne mlaznice, crvene boje s naljepnicom: "KLJUČ ZA MLAZNICE I REZERVNE MLAZNICE" | kom | 1
29. | Natpisna ploča ili naljepnica "SPRINKLER VENTILSKA STANICA" | kpl. | 1
30. | Pločice sa brojem za oznaku ventila | kpl. | 1
31. | Strelice (naljepnice) s oznakom smjera strujanja na cjevovodima u sprinkler stanici | kpl. | 1
32. | Zidne upute za "MOKRU"sprinkler instalaciju i MOKRI sprinkler ventil PLASTIFICIRANE | kom | 1
33. | Knjiga uputa za rukovanje i održavanje sprinkler instalacije | pšl. | 1
34. | Knjiga nadzora sprinkler instalacije | pšl. | 1
35. | Materijal za brtvljenje navojnih cijevnih spojeva (teflonska traka ili kudelja i laneno ulje) | pšl. | 1
37. | Temeljna i završna boja (RAL 3000) uključujući, čišćenje i ličenje crnog cjevovoda | pšl. | 1
38. | Elektrode,sitni potrošni i montažni materijal (plin i kisik) | pšl. | 1
39. | Transport navedene opreme do radilišta i transport preostalog materijala | pšl. | 1
40. | Montaža navedene opreme uključujući i čišćenje gradilišta nakon montaže | pšl. | 1
41. | Ispitivanje funkcionalnosti instalacije bez aktiviranja sprinkler mlaznica, uključujući i dobivanje atesta funkcionalnosti od ovlaštene ustanove | pšl. | 1
42. | Primopredaja i puštanje u rad | pšl. | 1
43. | Obuka zaduženih osoba za rukovanje i održavanje sprinkler instalacije | pšl. | 1
44. | Prisutnost stručne osobe, inženjera, na koordinacijama na gradilištu, kao i priprema atestne dokumentacije za tehnički pregled | pšl. | 1
45. | Projekt izvedenog stanja, digitalno + 1 mapa | kom | 1
Predviđeni prodori kroz grede i betonske ploče nisu dio ove specifikacije Predviđeno protupožarno brtvljenje nije dio ove specifikacije
Predviđeni dovod vode i el. energije do sprinkler stanica i odvod vode nije dio ove specifikacije, kao ni voda i el. energija za ispitivanje
A1 | SPRINKLER VENTILSKA STANICA UKUPNO: |  |  | UKUPNO: | 0
A2 | SPRINKLER VENTILSKA STANICA - ELEKTRO DIO
Red.br. | Opis | Jed.mjera | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Dobava sprinkler elektro ormara - za napajanje glavne sprinkler pumpe N=18 kW (zvijezda-trokut) i jockey pumpe 1,1kW. Uvodnice su sa donje strane. Ormar posjeduje VdS certifikat | kom | 1
2. | Dobava Sigma 8CP centrale, zajedno sa 2 baterije 7Ah | kom | 1
3. | Dobava kutije za čuvanje ključa (keyguarda) | kom | 1
4. | Dobava termostata, raspon temperatura od -30C do +30C, tip A2000 | kom | 1
5. | Dobava detektora vode, tip kao Menvier 1450 + sonda 1450/S | kom | 1
6. | Dobava kontrolora nivoa vode kućište za 4 modula, zajedno sa nosačem za 3 sonde, te 3 sonde | kom | 1
7. | Dobava plastičnog kućišta sa 4 modula, sa prozirnom prednjom stranom, tip kao Makel 63104 | kpl. | 1
8. | Dobava sklopke s ključem, tip kao Schneider XALK 174, zajedno sa 2 uvodnice | kom | 7
9. | Dobava i montaža kabla JB-Y(St)Y 2x2x0,8mm2 dijelom u metalne ili plastične kanale, a dijelom u kauflex cijevi, za povezivanje tlačnih sklopki, kontrolora otvorenosti, termostata, detektora pojave vode, te čuvara ključa sa sprinkler centralom | m | 110
10. | Dobava i montaža kabela (sa izvođenjem završnih stopica) PPOO-Y 4x2,5 m2 za napajanje jockey sprinkler pumpe | m | 9
11. | Dobava i montaža kabela PP-Y 3x1,5mm za napajanje Sigma 8CP centrale, napajanje 3 sonde u preljevnom spremniku, te 7 sklopki s ključem sa motorima za testiranje kontrolora protoka | m | 60
12. | Dobava i montaža Kauflex cijevi fi12 za montažu kabela iz stavke 7, od metalne kabelske police PK-100 kanalice do tlačnih sklopki i kontrolora otvorenosti | m | 25
13. | Dobava i montaža metalne kabelske police s poklopcem i montažnim i spojnim priborom PK-100 | m | 12
14. | Dobava i plastične kanalice 25x25mm | m | 6
15. | Dobava i montaža uvodnica za kontrolore otvorenosti, PG13,5 na Kauflex cijev fi12 | m | 35
16. | Dobava i montaža uvodnice za jockey pumpu, PG 25 | kom | 1
18. | Dobava i montaža FeZn traka (uključujući nosač br.9, spojeve FeZn trake međusobno i metalnim masama i premoštenje prirubničkih spojeva FeZn 20x3 trakom ili podložnim pločicama) | kom | 10
19. | Transport navedene opreme do radilišta i transport preostalog materijala | m | 1
20. | Sitni montažni i potrošni materijal |  | 1
21. | Montaža i spajanje opreme (stavke 1,-8, zatim spajanje glavne i jockey pumpe, kontrolora otvorenosti, 7 kontrolora protoka i 5 tlačnih sklopki) | pšl. | 1
22. | Ispitivanja električnih instalacija u sprinkler stanici, koje uključuju: - ispitivanje otpora izolacije napojnih vodova - ispitivanje otpora uzemljenja - ispitivanje napona dodira - kontrola podešenosti bimetala | pšl. | 1
23. | Inicijalno puštanje u rad sa podešavanjem tlačnih sklopki, te provjeru funkcionalnosti svih elemenata sustava | pšl. | 1
24. | Obuka korisnika, te primopredaja sustava | pšl. | 1
25. | Atest funkcionalnosti | pšl. | 1
1. | Dobava sprinkler elektro ormara - za napajanje glavne sprinkler pumpe N=18 kW (zvijezda-trokut) i jockey pumpe 1,1kW. Uvodnice su sa donje strane. Ormar posjeduje VdS certifikat | kom | 1
2. | Dobava Sigma 8CP centrale, zajedno sa 2 baterije 7Ah | kom | 1
3. | Dobava kutije za čuvanje ključa (keyguarda) | kom | 1
4. | Dobava termostata, raspon temperatura od -30C do +30C, tip A2000 | kom | 1
5. | Dobava detektora vode, tip kao Menvier 1450 + sonda 1450/S | kom | 1
6. | Dobava kontrolora nivoa vode kućište za 4 modula, zajedno sa nosačem za 3 sonde, te 3 sonde | kom | 1
7. | Dobava plastičnog kućišta sa 4 modula, sa prozirnom prednjom stranom, tip kao Makel 63104 | kpl. | 1
8. | Dobava sklopke s ključem, tip kao Schneider XALK 174, zajedno sa 2 uvodnice | kom | 7
9. | Dobava i montaža kabla JB-Y(St)Y 2x2x0,8mm2 dijelom u metalne ili plastične kanale, a dijelom u kauflex cijevi, za povezivanje tlačnih sklopki, kontrolora otvorenosti, termostata, detektora pojave vode, te čuvara ključa sa sprinkler centralom | m | 110
10. | Dobava i montaža kabela (sa izvođenjem završnih stopica) PPOO-Y 4x2,5 m2 za napajanje jockey sprinkler pumpe | m | 9
11. | Dobava i montaža kabela PP-Y 3x1,5mm za napajanje Sigma 8CP centrale, napajanje 3 sonde u preljevnom spremniku, te 7 sklopki s ključem sa motorima za testiranje kontrolora protoka | m | 60
12. | Dobava i montaža Kauflex cijevi fi12 za montažu kabela iz stavke 7, od metalne kabelske police PK-100 kanalice do tlačnih sklopki i kontrolora otvorenosti | m | 25
13. | Dobava i montaža metalne kabelske police s poklopcem i montažnim i spojnim priborom PK-100 | m | 12
14. | Dobava i plastične kanalice 25x25mm | m | 6
15. | Dobava i montaža uvodnica za kontrolore otvorenosti, PG13,5 na Kauflex cijev fi12 | m | 35
16. | Dobava i montaža uvodnice za sprinkler pumpu, M50x1,5 | kom | 1
17. | Dobava i montaža uvodnice za jockey pumpu, PG 25 | kom | 10
18. | FeZn traka (uključujući nosač br.9, spojeve FeZn trake međusobno i metalnim masama i premoštenje prirubničkih spojeva FeZn 20x3 trakom ili podložnim pločicama) | kom | 1
19. | Transport navedene opreme do radilišta i transport preostalog materijala | m | 1
20. | Sitni montažni i potrošni materijal |  | 1
21. | Montaža i spajanje opreme (stavke 1,-8, zatim spajanje glavne i jockey pumpe, kontrolora otvorenosti, 7 kontrolora protoka i 6 tlačnih sklopki) | pšl. | 1
22. | Ispitivanja električnih instalacija u sprinkelr stanici, koje uključuju: - ispitivanje otpora izolacije napojnih vodova - ispitivanje otpora uzemljenja - ispitivanje napona dodira - kontrola podešenosti bimetala | pšl. | 1
23. | Inicijalno puštanje u rad sa podešavanjem tlačnih sklopki, te provjeru funkcionalnosti svih elemenata sustava | pšl. | 1
24. | Obuka korisnika, te primopredaja sustava | pšl. | 1
25. | Atest funkcionalnosti | pšl. | 1
A2 | SPRINKLER VENTILSKA STANICA - ELEKTRO DIO: |  |  | UKUPNO: | 0

## Sprinkler instalacija
C | SPRINKLER INSTALACIJA
Red.br. | Opis | Jed.mjera | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Sprinkler mlaznica spray stojeća, kromirana, 1/2" x 68°C (uklj 12 rezervnih mlaznica) Proizvod TYCO, tip: TY-B, RTI >80, K80 s VdS i hrvatskim atestom ili jednakovrijedno | kom | 380
2. | Sprinkler mlaznica FLAT spray stojeća, mesingana, 1/2" x 68°C (uklj 12 rezervnih mlaznica) Proizvod TYCO, tip: TY-FRFS, K80 s VdS i hrvatskim atestom ili jednakovrijedno | kom | 77
3. | Sprinkler mlaznica spray viseća, kromirana, 1/2" x 68°C. (uklj 12 rezervnih mlaznica) Proizvod TYCO, tip: TY-FRB, fast response, K80 s VdS i hrvatskim atestom ili jednakovrijedno | kom | 119
4. | Fleksibilno crijevo 1" inox armirano, za spoj visećih mlaznica u spuštenom stropu, dimenzije 1"-1/2", dužine L=1200 mm, s VdS ili UL ili LPCB atestom | kom | 106
5. | "Škare" - konstrukcija za učvršćenje fleksibilne cijevi za konstrukciju spuštenog stropa dužine do 1300 mm, s VdS ili UL ili LPCB atestom i hrvatskim atestom | kom | 106
6. | Rozeta, ukrasna, dvodjelna, podesiva prema spuštenom stropu za viseću mlaznicu | kom | 106
7. | Priključak za ispiranje cjevovoda ( kuglasti ventil 2" + čep 2" ) | kom | 22
8. | Ključ za stojeće mlaznice | kom | 1
9. | Ključ za stojeće "flach" sprinkler mlaznice | kom | 1
10. | Ključ za viseće mlaznice | kom | 1
11. | EV-zasun NP 10, s mikrosklopkom za kontrolu otvorenosti, i nosačem mikrosklopke, s VdS atestom i hrvatskim atestom Dimenzija: DN100 | kom | 7
12. | Nepovratna klapna NP16, prirubnička: s VdS atestom i hrvatskim atestom Dimenzija: DN100 | kom | 7
13. | Kontrolor protoka , s VdS atestom i hrvatskim atestom Dimenzija: DN100 | kom | 7
14. | Sklop za probu kontrolora protoka s pumpom. Ispitna garnitura za probu kontrolora protoka koja se sastoji od: - pumpa za ispitivanje kontrolora protoka 100 W - armatura prije i poslije pumpe za ispitivanje kontrolora protoka - cjevovod kontrolora protoka sa 2 kuglasta ventila NO25 + 2 holenderi s brtvom - sklopka s ključem i 2 m kabela PGP3x1,5 mm2 | kom | 7
15. | Cijev - vrsta: čelična, pocinčana, šavna - standard: HRN EN 10225 - ispitni tlak: 50 bar - način spajanja: utorno U kompletu sa fitinzima (kolčaci, koljena, T komadi, redukcije, spojnice za mlaznice, spojke i ostali fitinzi) Napomena: Fitinzi su uključeni u cijenu po metru cijevi.
| DN100 (114,3x3,2) | m | 505
| DN40 (48,3x2,6mm) | m | 50
| DN32 (42,4x2,6mm) | m | 985
| DN25 (33,7x3,2mm) |  | 55
16. | Kruškasti stremen za konzoliranje cjevovoda, s FM i hrvatskim atestom, komplet s pocinčanom šipkom, i čeličnim tiplom, za cijevi sljedećeg nazivnog promjera:
| DN100 | kpl. | 170
| DN40 | kpl. | 20
| DN32 | kpl. | 340
17. | Konzola s L profilom za pričvršćenje cjevovoda, komplet sa obujmicama, maticama i podloškama, za cijevi slijedećeg nazivnog promjera:
| DN100 | kpl. | 10
18. | Materijal za brtvljenje navojnih cijevnih spojeva ( PERMA BOND za sprinkler mlaznice, teflonska traka ili kudelja i laneno ulje) | pšl. | 1
19. | Elektrode, sitni potrošni i montažni materijal (plin i kisik) | pšl. | 1
20. | Transport navedene opreme do radilišta i transport preostalog materijala | pšl. | 1
21. | Montaža navedene opreme uključujući i čišćenje gradilišta nakon montaže | pšl. | 1
22. | Tlačna proba 15 bar kroz 24 sata | kpl. | 1
23. | Ispuštanje vode iz cjevovoda "mokrog" sprinklera i punjenje cjevovoda vodom na projektirani tlak | kpl. | 1
24. | Inicijalno ispitivanje cijevne mreže , na ispitnom ventilu. | kpl. | 1
25. | Prisutnost stručne osobe, inženjera, na koordinacijama na gradilištu, kao i priprema atestne dokumentacije za tehnički pregled | pšl. | 1
26. | Primopredaja i puštanje u rad | pšl. | 1
Predviđeni prodori kroz grede i betonske ploče nisu dio ove specifikacije, kao ni brtvljenje ( "obično" i protupožarno )
C | SPRINKLER INSTALACIJA |  |  | UKUPNO: | 0

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
A | SPRINKLER VENTILSKA STANICA:
B | SPRINKLER VENTILSKA STANICA - ELEKTRO DIO
C | SPRINKLER INSTALACIJA - CIJEVNA MREŽA
UKUPNO: