## NASLOVNICA
TROŠKOVNIK VERTIKALNOG TRANSPORTA
Investitor: | FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI
LEPUŠIĆEVA 6, ZAGREB
OIB: 28011548575
Građevina: | REKONSTRUKCIJA I CJELOVITA OBNOVA ZGRADE FAKULTETA
POLITIČKIH ZNANOSTI
Lokacija: | K.Č. 6918 K.O. CENTAR

## Vertikalni transport
Redni |  | Jedinica |  | Jedinična | Ukupna
broj | Opis stavke | mjere | Količina | cijena | cijena
I. | PREDOPISI RADOVA VERTIKALNOG TRANSPORTA
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK RADOVA VERTIKALNOG TRANSPORTA
Opće napomene Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavki troškovnika i opisa pojedinih grupa radova. Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki započeti opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, to jest nabavu, dopremu materijala, sve prenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, kao i ostalo. Jediničnom cijenom potrebno je obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi: a) izvođač radova dužan je prije početka radova provjeriti kote postojeċeg stanja terena u odnosu na relativnu kotu (0,00) kod svih ulaza i kod svih nutarnjih podnih ploča kao i za ulazne instalacije. b) ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilišta izvođač radova dužan je pravovremeno o tome pismeno izvjestiti investitora, projektanta i nadzornog inženjera te shodno s tim zatražiti potrebna objašnjenja. c) sve mjere u projektima provjeriti na gradilištu, d) svu potrebnu provjeru točnosti količina u dokaznici mjera i troškovniku vršiti bez posebne naplate to jest o trošku izvođača radova. Ove opće napomene odnose se na radove dobave, dopreme i montaže dizala, a sve u cilju ostvarenja što lakših, bržih i efikasnijih vertikalnih transporta. Ovi radovi izvode se prema posebnom projektu za dizala. Tehnički opis iz projektne dokumentacije koji se odnosi na ovu vrstu radova, smatra se sastavnim dijelom ovih općih napomena, odnosno sastavnim dijelom ovog troškovnika.
Radove iz ovog poglavlja izvesti stručno, solidno i isključivo prema opisu iz ovog troškovnika, tehničkoj dokumentaciji kao i isključivo po odabiru, uputstvima i odobrenjima glavnog projektanta. Svi radovi trebaju biti izvedeni u potpunosti u skladu sa tehničkim propisima za ovu vrstu radova i dobrim uzancama struke. Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju odgovarati hrvatskim standardima i normama, te prije početka izvođenja njihove ateste, certifikate i izjave o sukladnosti predočiti nadzornom inženjeru. Oni materijali koji nisu obuhvaćeni hrvatskim standardima i normama moraju biti atestirani od strane drugih ovlaštenih ustanova za namjenu za koju se koriste, te također rezultate ispitivanja istih predočiti nadzornom inženjeru prije početka izvođenja radova. Nije dozvoljen početak ugradbe materijala prije predočenja važećih atesta i certifikata.
Izvoditelj radova iz ovog poglavlja dužan je permanentno primjenjivati sve mjere zaštite na radu u smislu hrvatskih zakona i propisa. Svaka stavka ovog troškovnika smatra se završenom isključivo ako je kompletno izvedena i dovedena do pune funkcionalnosti, pa u smislu toga jedinačna i ukupna cijena trebaju sadržavati sljedeće: - kompletna mobilizacija i demobilizacija gradilišta - pregled gradilišta odnosno objekta, te eventualno uzimanje mjera - izrada potrebne radioničke i tehničke dokumentacije - sve transporte izvan gradilišta - sve horizontalne i vertikalne transporte unutar gradilišta do mjesta ugradbe - troškove skladištenja - sav potreban rad i materijal bilo pomoćni ili osnovni - potrebne skele ili montažne dizalice za montažu dizala - troškove svih potrebnih energenata (struja, voda, plin i sl.) - svi vezani posredni i neposredni troškovi (doprinosi, porezi, prirezi, takse i sl.) - troškovi osiguranja i čuvanja materijala, opreme i izvedenih radova do primopredaje - čišćenje radnog prostora nakon završetka svake faze rada te prijenos otpadnog materijala na gradsku deponiju - svi troškovi vezani za primjenu mjera zaštite na radu
Materijali Pod tim se podrazumijeva sama cijena materijala to jest dobavna cijena i to glavnih i pomoćnih materijala, tako i veznog materijala i ostalo. U tu cijenu potrebno je uključiti cijenu prijevoza bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost sa svim potrebnim utovarima, istovarima i prenosom do skladišta te prenosa do mjesta ugradbe. Nadalje uključiti cijenu čuvanja, zaštite i skladištenja materijala do ugradnje. Rad U kalkulaciji rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni tako i pomoćni, te sav vanjski i unutarnji prijenos bilo ručni bilo pomoću strojeva. Skele ili dizalica za montažu opreme u bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotične stavke troškovnika. Izmjere Ukoliko u pojedinoj stavci troškovnika nije dat način obračuna radova, isti se obračunava prema važećim građevinskim normama u upotrebi u Republici Hrvatskoj. Kod paušala izvođač mora sam procijeniti vrijednost pojedinih stavaka koje se obračuna vaju u paušalu, te isti izvesti bez prava na dodatne iznose za te stavke. Ukoliko je u troškovniku nešto nejasno treba tražiti dodatna pojašnjenja od glavnog projektanta prije davanja ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir, kao niti priznati bilo kakvi dodatni troškovi.
Radovi sa pripadajućom opremom se smatraju završenim i predanim investitoru tek nakon izvršenog tehničkog pregleda i potpisanog adekvatnog zapisnika u tom smislu. Ukoliko je u troškovniku nešto nejasno treba tražiti dodatna pojašnjenja od glavnog projektanta prije davanja ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir, kao niti priznati bilo kakvi dodatni troškovi. Radovi sa pripadajućom opremom se smatraju završenim i predanim investitoru tek nakon izvršenog tehničkog pregleda i potpisanog adekvatnog zapisnika u tom smislu.
Svi ponuditelji prije davanja ponude moraju obići mjesto rada, te sagledati mogućnost i način izvođenja radova. Također svi ponuditelji prije davanja ponude detaljno proučiti tehničku dokumentaciju i izvršiti konzultacije sa glavnim projektantom u smislu pojašnjenja svih tehničkih detalja.
II. | TROŠKOVNIK VERTIKALNOG TRANSPORTA
D1 UKUPNO RADOVI VERTIKALNOG TRANSPORTA DIZALA D
1. | Izrada radioničko-tehničke dokumentacije dizala prema stvarnim izmjerama na građevini, prema ponuđenoj i ugovorenoj opremi i zatraženoj suglasnosti od glavnog projektanta i projektanta dizala u 4 mape : | kom | 1 |  | 0
2. | Izrada i dobava dijelova dizala prema glavnom projektu, ponudi, ugovoru i izmjerama na građevini i slijedećem opisu : | kom | 1 |  | 0
Vrsta dizala: osobno prema HRN EN 81-20 ili jednakovrijedno Vrsta pogona dizala: sinkroni električni bezreduktorski motor s permanentnim magnetima, snage 10 kW ±5%, minimalno 180 uključivanja/sat Tip dizala: električno dizalo na užad bez posebne strojarnice Nosivost dizala: 1000 kg / 13 osoba ±5% Brzina vožnje: min. 1,7 - max. 1,8 m/s, frekvencijska regulacija Visina dizanja: 19,90 m ±3% Broj postaja: 7 Broj ulaza: 7 – ulazi sa iste strane Vrsta upravljanja: mikroprocesorsko, simpleks – sabirno, požarni režim rada Signalizacija na glavnoj postaji: optički signal potvrde prijema poziva, digitalni optički pokazivač položaja kabine i strelice smjera daljnje vožnje, zvučni signal dolaska kabine u stanicu Signalizacija na ostalim postajama: optički signal potvrde prijema poziva digitalni optički pokazivač položaja kabine i strelice smjera daljnje vožnje, zvučni signal dolaska kabine u stanicu Signalizacija u kabini: optički signal potvrde prijema naredbe, digitalni optički pokazivač položaja kabine i strelice smjera daljnje vožnje, govorna veza, zvučni signal preopterećenja kabine, zvučni signal “alarm”, dvosmjerna komunikacija sa spasilačkom službom (telealarm – GSM uređaj putem SIM kartice) Instalacija: za unutarnji/suhi prostor Napon pogonskog el. motora: 3 x 400 / 230 V , 50 Hz Napon upravljanja: 24 V
Vozno okno: - izvedba armiranobetonsko - širina 2350 mm ±3% - dubina 1700 mm ±3% - dubina jame 1200 mm ±3% - nadvišenje 4100 mm ±3% Vrata voznog okna: - vrsta dvokrilna automatska centralna - širina 1100 mm ±3% - visina 2100 mm ±3% - materijal čelični lim - završna obrada brušeni nehrđajući čelični lim - vatrootpornost EW 60 prema HRN EN 81-58 ili jednakovrijedno Kabina dizala: - širina 1600 mm ±3% - dubina 1400 mm ±3% - visina 2200 mm ±3% - izvedba čelična konstrukcija - završna obrada - stranice: brušeni nehrđajući čelični lim - prednja stijena: brušeni nehrđajući čelični lim - stražnja stijena: brušeni nehrđajući čelični lim - strop: brušeni nehrđajući čelični lim - pod: prema izboru Naručitelja - oprema rukohvat, ogledalo, ventilator - rasvjeta fluorescentna ili LED - nužna rasvjeta iz nezavisnog izvora - okvir kabine za ovjes 2:1, nosivost dizala 1000 kg ±5% i brzinu vožnje 1,75 m/s - zahvatna naprava s postupnim djelovanjem
Vrata kabine: - vrsta dvokrilna automatska centralna - širina 1100 mm ±3% - visina 2100 mm ±3% - materijal čelični lim - završna obrada brušeni nehrđajući čelični lim - osiguranje svjetlosna zavjesa Okvir kabine: komplet za dizalo na užad Ovjes kabine: 2 : 1 Protuuteg: čelična konstrukcija s elementima za ispunu Vodilice kabine: svijetlo vučeni “ T “ profil T89/B Vodilice protuutega: “ HT “ profil HT60 Konzole i pribor za učvršćenje vodilica kabine i protuutega: specijalna izvedba za prihvat horizontalnih sila Smještaj strojarnice dizala: dizalo bez strojarnice Smještaj pogonskog stroja: na vodilici u vrhu voznog okna Čelična užad: 6 užadi promjera 8 mm Grupa upravljanja za simpleks – sabirno upravljanje, požarni režim rada
3. | Montaža i ugradnja dijelova dizala u funkcionalnu cjelinu prema glavnom i izvedbenom projektu na građevini | kom | 1 |  | 0
4. | Tehničko ispitivanje ugrađenog dizala i predaja dizala sa kompletnom zakonima definiranom dokumentacijom korisniku. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO RADOVI VERTIKALNOG TRANSPORTA DIZALA D |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
Rekapitulacija
1. | UKUPNO RADOVI VERTIKALNOG TRANSPORTA DIZALA D | 0
| UKUPNO: | 0