## TROŠKOVNIK
ARHINGTRADE d.o.o., Gajeva 47, Zagreb |  | REKONSTRUKCIJA ZGRADE FAKULTETA
Projektant: MATE ŽAGAR d.i.g. |  | POLITIČKIH ZNANOSTI
FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI, Lepušićeva 6, Zagreb |  | K.č.br. 6918, k.o. Centar |  |  | ZOP: 17/21-15
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE |  | Lepušićeva 6, Zagreb |  |  | TD: 49/21
Red. broj | Opis stavke | Jed.mjera | Količina | Jed.cijena | Iznos
A/ | VODOVOD
1. | Nabava, dobava i ugradnja cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće PE-80 (PEHD), S 6,3/SDR 13,6 u kvaliteti prema odredbama normi HRN EN 12201 i HRN EN ISO 3126 ili jednakovrijedna za pogonski tlak 1.0 MPa. Montaža cijevi izvodi se elektrootpornim zavarivanjem elektrospojnicama uz obavezno korištenje alata za ispravljanje ovalnosti cijevi. Montaža uključuje potreban brtveni, spojni materijal i fazone. Uračunat pregled prije ugradnje, te ispitivanje spojeva.
Cijevi se spajaju tipskim elektro-spojnicama sa dvostrukim naglavkom u svemu prema naputku proizvođača cijevi. Cijevi se polažu u rov na pripremljenu posteljicu sukladno normi HRN EN1610 ili jednakovrijedna __________________.
Stavkom je obuhvaćena dobava, transport i ugradnja cijevi i fazonskih komada (lučnih i čvornih gdje se za njih ukaže potreba), te ispitivanje kao i sav spojni i brtveni materijal, sve za radni tlak PN 10 bara.
| Ø 110 mm | m' | 30 |  | 0
0
2. | Nabava, dobava i ugradnja vodovodne PPR cijevi SDR 11, PN 10 sa spojnim i brtvenim materijalom za razvod tople, hladne vode i recirkulacijske vode unutar građevine. Cijevi se polažu u instalacijski kanal, šliceve izvedene u zidovima objekta, zidne usjeke i proboje kao i pod stropom građevine. U cijenu uključiti materijal za pričvršćivanje cijevi (obujmica sa vijkom) pomoću kliznih i čvrstih točaka, cijevi se pričvršćuju svakih cca 0,80m ovisno o profilu i uputama proizvođača. Cijevi se izoliraju izolacijom debljine 6mm. U projektu su navedene nazivne mjere cijevi. Kod dopreme cijevi i spojnih komada na gradilište izvođač je obavezan nadzornom inženjeru priložiti dokument, tj. ispitivanje od strane ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO temeljem kojeg se jamči da su cijevi uporabljive za pitku vodu (tj. za ljudsku uporabu) kao i važeću atestnu dokumentaciju prema normi HRN EN ISO 15874-2 ili jednakovrijedna ____________________________ |  |  |  | 0
| Obračun po m1 komplet dobavljene, ugrađene i ispitane cijevi na tlak od 10 bar-a sa fazonskim komadima. Sav ugrađeni materijal i pribor mora imati odgovarajuće ateste, a ugradnja se mora izvoditi isključivo po uputstvu proizvođača. |  |  |  | 0
| Dimenzije cijevi date su sa unutarnjim promjerom cijevi. Učvršćenje cijevnih vodova za zidnu i stropnu konstrukciju izvesti pomoću obujmica. Stavkom je obuhvaćena dobava, transport u ugradnja cijevi i fazonskih komada po m1 ugrađene cijevi te ispitivanje. |  |  |  | 0
| Ø 20 mm | m' | 60 |  | 0
| Ø 15 mm | m' | 120 |  | 0
| Ø 25 mm | m' | 80 |  | 0
3. | Dobava, donos i montaža metalnih cijevi izrađenih iz izvana i iznutra pocinčanog C-čelika sukladno HRN EN 10305 E220 ili jednakovrijedna sa spajanjem spojnim komadima iz galvanski pocinčanog C-čelika , za glavni hidrantski razvod - mokri sprinkler instalacijom. Stavka obuhvaća sve potrebne spojnice, redukcije, T-komade i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal. |  |  |  | 0
| Cijevi izolirati uz prethodni premaz oštećenih i spojnih mjesta antikorozivnim premazom: |  |  |  | 0
| a) u zidu i podu – termoizlacijskim cijevima i trakom sa debljinom stijenki od 0,3 mm. |  |  |  | 0
| b) u kanalu s gotovim termoizolacijskim cijevima i oblogama sa debljinom stijenki 13 mm. |  |  |  | 0
| c) pod stropom – gotove termoizolacijske cijevi sa debljinom stijenki 19 mm. |  |  |  | 0
Dimenzije cijevi date su sa unutarnjim promjerom cijevi. Učvršćenje cijevnih vodova za zidnu i stropnu konstrukciju izvesti pomoću obujmica.Stavkom je obuhvaćena dobava, transport u ugradnja cijevi i fazonskih komada po m1 ugrađene cijevi te ispitivanje.
| Ø 100 mm | m' | 40 |  | 0
| Ø 50 mm | m' | 120 |  | 0
4. | Dobava, prijenos i ugradba mjedenih (ljevano željeznih) slobodno protočnih ventila - zasuna, komplet. Ventile montirati kod vodomjera i na mjestima označenim shemama. Ventile montirati na njima označenom mjestu. |  |  |  | 0
| Ø 100 mm | kom | 5 |  | 0
| Ø 50 mm | kom | 6 |  | 0
| Ø 25 mm | kom | 2 |  | 0
5. | Dobava, donos i ugradba mjedenog protočnog ventila sa ugradbenom kapom na navoj. Obračun po komadu komplet ugrađenog ventila sa kapom. |  |  |  | 0
| Ø 20 mm | kom | 20 |  | 0
0
6. | Dobava, prijenos i ugradba kutnih ventila za montažu ispod sanitarnih jedinica (UMIVAONIK-2, WC-1, PISOAR-1). Obračun po komadu ugrađenog ventila sa rozetom. Obračun po komadu ugrađenog ventila. |  |  |  | 0
| Ø 15 mm | kom | 71 |  | 0
0
7. | Dobava, prijenos i ugradba materijala za pričvršćenje i zavješenje cjevovoda, dvostruke i jednostruke obujmice, perforirana traka, vijci, matice, tipli i dr. | kompl. | 1 |  | 0
0
8. | Ispitivanje instalacije na tlak od 15 bara i dezinfekcija cjevovoda otopinom klora. |  |  |  | 0
| Obračun po komadu komplet ispitane instalacije. | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava, donos i ugradba FF komada Ø100 mm; L=1000 mm; za prolaz priključka kroz zid. Obračun po komadu komplet izvedenog komada. | kom | 1 |  | 0
10. | Dobava, donos i ugradba unutarnjeg hidranta sa ormarićem i crijeva 25 m, ventilom i mlaznicom.
| Obračun po komadu komplet ugrađenog hidranskog ormarića sa svom opremom. | kom | 10 |  | 0
11. | Dobava donos i ugradba kombiniranog vodomjera za hidrantsku mrežu, sprinkler instalaciju i sanitarnu vodu, EC zaštita od povratnog toka vode Ø 100 mm i Ø 50 mm x 2 komada, ventili Ø 100 i Ø 50 mm x 4 komada i hvatač nečistoće Ø 100 i Ø 50 mm x 2 komada.
| Obračun po komadu komplet izvedene opreme i sve spojeve na dovod i odvod vode, u skladu sa uvjetima priključenja vodovoda. | kom | 1 |  | 0
12. | Izrada priključka na spremnik vode za sprinkler sa ugradbom ventila sa plovkom.
| Obračun po komadu komplet izvedenog priključka sposobnog za uporabu. | kom | 1 |  | 0
13. | Izvedba priključka od vodomjernog okna zaključno do vanjskog cjevovoda. U svemu prema potvrdi na glavni projekt od lokalnog distributera vode. |  |  |  | 0
| U stavku ulazi iskop zemlje, dobava i montaža cjevovoda sa svim brtvenim materijalom i potrebnim fitinzima, armaturom, izoliranjem, ispitivanjem, zatrpavanjem rova te odvoz preostalog materijala. |  |  |  | 0
| Obračun po komadu komplet izvdenog priljučka. | kom | 1 |  | 0
14. | Nabava, dobava i ugradnja smjese za potrebe ispune mjesta prodora vodovodnih cijevi na prolazu kroz požarne sektore kako bi se spriječio prodor vatre u slučaju požara iz sektora uz sektor. Obračun po komadu izvedenih prodora. DV F=90. | kom | 15 |  | 0
15. | Kvalitetno ispitivanje voda nakon montaže kompletne opreme (Zavod za zaštitu zdravlja) i izdavanje atesta o kvaliteti. | komplet | 1 |  | 0
0
16. | Funkcionalno ispitivanje hidrantske mreže, te pribavljanje atesta o zadovoljavanju protupožarnih propisa. | komplet | 1 |  | 0
17. | Dobava, doprema i ugradnja automatskog sustava za navodnjavanje ( kap po kap ) zelenog krova sa spojem na vodovod u sanitarnom čvoru - duljine cca 60m; uključivo ventili i spoj na električne instalacije. Obračun po komadu izvedenog automatskog sustava za navodnjavanje. | kom | 1 |  | 0
A/ | UKUPNO VODOVOD: |  |  |  | 0
B/ | KANALIZACIJA
1. | Dobava, prijenos i ugradba PVC kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada klase SN 8 za horizontalne odvode vanjske i temeljne odvodnje sa debljom stijenkom,prema normi HRN EN 1401-1:2009 ili jednakovrijedna . Obračun se vrši po m' kompletno montirane cijevi zajedno sa spojnim i pomoćnim materijalom. Fazonski komadi obračunavaju se u 1 m' ugrađenih cijevi.
| Ø 200 mm | m' | 20 |  | 0
| Ø 160 mm | m' | 80 |  | 0
2. | Dobava, prijenos i ugradba PVC kanalizacijskih cijevi za izvedbu horizontalne odvodnje unutar objekta (sanitarni čvor) iz samogasivih propilenskih cijevi s kolčakom. |  |  |  | 0
| Obračun se vrši po m' kompletno montirane, ugrađene i ispitane cijevi zajedno sa svim spojnim i pomoćnim materijalom. Fazonski komadi obračunavanju se kao 1 m' cijevi. |  |  |  | 0
| Ø 100 mm | m' | 100 |  | 0
| Ø 50 mm | m' | 65 |  | 0
| Ø 32 mm | m' | 150 |  | 0
3. | Dobava, prijenos i ugradba kanalizacijskih cijevi – samogasive niskošumne iz polipropilena ojačane mineralnom vunom u izvedbi s kolčakom i PVC cijevi za izvedbu podstropne odvodnje , te vertikalne odvodnje u instalacijskim otvorima unutar objekta. |  |  |  | 0
Obračun se vrši po m' kompletno montirane, ugrađene i ispitane cijevi zajedno sa svim spojnim i pomoćnim materijalom. Fazonski komadi obračunavanju se kao 1 m' cijevi.
| Ø 110 mm | m' | 110 |  | 0
| Ø 75 mm | m' | 40 |  | 0
| Ø 50 mm | m' | 15 |  | 0
0
4. | Dobava, prijenos i ugradba materijala za pričvršćenje i zavješenje cijevi kanalizacije, obujmice, vijci, matice i dr. | kompl. | 1 |  | 0
5. | Dobava, prijenos i ugradba revizijskih fazona – PVC cijevi za izvedbu podstropne odvodnje te revizije na vertikalama. Obračun se vrši po komadu kompletno montirane, ugrađene i ispitane revizije zajedno sa svim spojnim i pomoćnim materijalom.
| Ø 50 mm - PP cijevi | kom | 2 |  | 0
| Ø 110 mm - PP cijevi | kom | 10 |  | 0
6. | Dobava, donos i ugradba PVC cijevi za ventilacijske nastavke kanalizacijskih vertikala do iznad krova cca 0,5 m. Obračun po komadu ugrađenog nastavka.
| Ø 110 mm | kom | 2 |  | 0
7. | Dobava, donos i ugradba ventilacijskih nastavaka sa jakom kapom za provjetravanje. Obračun po komadu komplet ugrađenog nastavka.
| Ø 110 mm | kom | 2 |  | 0
8. | Dobava, prijenos i ugradba odgovarajućih fazonskih komada za prolaz instalacija odvodnje kroz beton. Cijevi ugraditi u betonske zidove na mjestima ulaza cijevi u objekt, te na mjestima prolaza cijevi kroz grede. Cijevi nakon montaže instalacije popuniti. |  |  |  | 0
| Ø 160 mm | kom | 10 |  | 0
| Ø 100 mm | kom | 5 |  | 0
0
9. | Dobava, prijenos i ugradba mesinganih poniklanih vratašca u prizemlju kanalskih vertikala. Sva vratašca su montirana na poniklanim usidrenim okvirima vel. 25x30 cm. Obračun sve kompletno po komadu montiranih vratašca zajedno sa bravicom. | kom | 4 |  | 0
10. | Dobava, donos i ugradba studor ventila. Obračun po komadu komplet spojenog ventila.
| Ø 110 mm | kom | 1 |  | 0
| Ø 50 mm | kom | 1 |  | 0
11. | Dobava i montaža podne rešetke 15x15 cm u strojarnici i vodomjernom oknu , zajedno sa spojem na odvodnju. Obračun po komadu komplet ugrađene i spojene rešetke. | kom | 2 |  | 0
12. | Nabava , dobava i ugradnja krovnog slivnika DN75/110 horizontalni sa toplinski izoliranom stijenkom, grijač sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na 230 V mrežu (10–30 Watt), brtvenom prirubnicom i INOX stezaljkom za spajanje sa hidroizolacionim folijama, hvatač lišća d=180 mm. Obračun po komadu komplet ugrađenog slivnika sa svim potrebnim radom i materijalom do potpune gotovosti. | kom | 2 |  | 0
13. | Nabava , dobava i ugradnja slivnika za zeleni krov DN110. Obračun po komadu komplet ugrađenog slivnika sa svim potrebnim radom i materijalom do potpune gotovosti. | kom | 2 |  | 0
14. | Ispitivanje kanalizacije na protočnost i nepropusnost spojeva i uređaja uz dobivanje odgovarajućih atesta. Obračun po komadu komplet ispitane kanalizacije. | kom | 1 |  | 0
0
15. | Izrada brtvljenja kroz požarne sektore F=90. Obračun po komadu komplet izvedene brtve Ø32 mm - Ø160 mm. | kom | 16 |  | 0
16. | Dobava, donos i ugradba kanalica za odvodnju ravnog krova. Obračun po m' ugrađene kanalice spojene na odvodnju.. | m' | 13 |  | 0
17. | Dobava, donos i ugradba podnog sifona. Obračun po komadu ugrađenog sifona. | kom | 12 |  | 0
18. | Nabava, doprema i ugradba kanalizacijskog PEHD montažnog kontrolnog okna uključivo raznošenje i spuštanje u rov te sav potrebni spojni i brtveni materijal .
Okno je kružnog presjeka promjera 80cm. Promjer ulaza je 600 mm. U oknu su tvornički montirane penjalice od nehrđajučeg materijala.
Svako okno se specificira posebno ovisno o dubini okna, broju priključaka te kutu priključenja. Uključiti dopremu lijevanoželjeznih kanalskih poklopaca s pripadajućim okvirom, za opterećenje D400, te njihovu ugradnju na okno. Poklopce treba ugraditi točno u ravnini s niveletom prometnice. Cijena obuhvaća sav potreban rad i materijal. Provjeru statičke stabilnosti (prometno opterećenje, pritisak tla, uzgon) daje proizvođač montažnih okana.
U cijenu uključiti montažu armirano betonske pokrovne ploče te izvesti dobetoniravanje zidova ulaznog otvora radi usklađivanja s niveletom prometnice, uključivo potrebna oplata i armatura.
| Obračun po broju kompletno ugrađenih okana. | kom | 1 |  | 0
19. | Nabava, dobava i ugradnja potopne pumpe za profesionalnu i uporabu u domaćinstvu, sa otvorenim višekanalnim radnim kolom za sive vode.Pumpa protoka Q=3.2 l/sec , visina dizanja H=6.2 m tijelo pumpe, radno kolo, ručka, usisna košara, svi elementi iz inoxa AISI 304, a osovina motora iz AISI 420. Maksimalna veličina čestice za prolaz kroz pumpu 10mm. Dvije mehaničke brtve u uljnoj kupki, obje silikon-karbid i jedan V-ring u direktnom kontaktu sa otpadnom vodom vrijednosti pH od 6 do 14. Vertikalni tlačni priključak 3/2˝unutarnji navoj. IP68 elektromotor u klasi izolacije F. Broj pari polova elektromotora 2 (Broj okretaja 2900 u min.). Termička zaštita u namotaju i kondenzator. Poseban sustav hlađenja motora. Napajanje 230V/50Hz. Plovna sklopka integrirana na tijelu pumpe Priključni kabel duljine 10m sa šuko utikačem. Snaga motora P1=1kW/P2=0,55kW. Masa 7,7kg. U stavku ulaze još i dobava donos i ugradnja:
- tlačne cijevi DN40 uključivo sa svim koljenima, duljine 20 metara, te priključak na odvodnju
- holender DN40
- protupovratni venti sa kuglom DN40 PN10 navojni
- kuglasta slavina DN40 PN10 navojna
- dobava , donos i ugradnja plovne zaklopke
Nabava, dobava i ugradnja signalnog uredaja (optički i akustički) neovisnog o napajanju. Kabel 2m s utikačem za spoj na 230V/50Hz. Signal dobiva iz komandnog ormara ili sa plovne sklopke. Priključci 1-7 za kabel 1,5mm2: na vanjski alarm 12VDC 1A (1+,2-) preko 1A osigurača, beznaponski izlaz (3,4) normalno otvoreno, ulaz sa beznaponskog kontakta (6,7). Tipkalo za potvrdu alarma i isključenje zujalice LED diode slijeva nadesno: -Žuta-upali se u slučaju aktiviranja alarma, a ugasi se nakon potvrde alarma. -Crvena-svijetli u slučaju smetnji ili ispada napajanja -Zelena-svijetli kada postoji napajanje mreže Uređaj u izvedbi zaštite IP 65, polikarbonatno kućište dimenzija DxŠxV=175x75x125mm Akumulatorska baterija 12V 1,2Ah
| Obračun po komadu komplet spojenog u pogon sa uračunatim svim potrebnim radom i materijalom. | kom | 2 |  | 0
20. | Dobava, donos i ugradba kanalice za odvod oborinskih voda sa krova, širine 20 cm. Obračun po m' komplet ugrađene kanalice sa spojem na odvodnju. | m' | 36 |  | 0
21. | Izvedba priključka kanalizacije na postojeću odvodnju. U stavku uračunat sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. | kom | 1 |  | 0
22 | Dobava, donos i ugradba lj.ž. Fazonskih komada za odvod krovno oborinskih voda.
| KL -C Ø150 L=1000mm | kom | 3 |  | 0
| KL -ČC Ø150 L=1000mm | kom | 3 |  | 0
| KL -L87° Ø150 L=1000mm | kom | 3 |  | 0
0
B/ | UKUPNO KANALIZACIJA: |  |  |  | 0
C/ | SANITARNI UREĐAJI
1. | Dobava i montaža "geberit" WC školjke sa ugradbenim vodokotlićem i WC daskom od tvrde plastike. Stavkom obuhvatiti izradu spoja na dovod i odvod (isplavne cijevi, vijke za školjku i sl.). U stavku uračunati zidni nosač od inoxa s WC četkom i držač toaletnog papira od inoxa. Obračun po montiranom kompletu. | kom | 19 |  | 0
0
2. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog umivaonika koji se sastoji od: -keramičkog umivaonika I klase, s poniklanim samočistećim sifonom s ispustom d32 mm, s vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom; -montažnog instalacijskog elementa za umivaonik visine ugradnje 112 cm. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s odvodnim koljenom d50 mm i sifonskom brtvom 44/32 mm, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom; -stojeće elektronske senzorske armature za umivaonik, protuvandalska izvedba s grupnim mrežnim napajanjem, s prethodno podesivim mehaničkim miješanjem TV+HV, perlatorom s ograničenjem protoka vode, dva gibljiva crijeva R⅜" za priključak vode sa sitima protiv nečistoća i nepovratnim ventilima. - 2 kutna ventila DN15 spojenim na dovod vode;
| Obračun po montiranom kompletu. 40/55 cm | kom | 23 |  | 0
3. | Dobava, donos i ugradba ele. Niskomontažnih bojlera 10l, sa svom opremom , ventilima. Obračun po komadu komplet montiranog bojlera spojenog na odovod i dovod, te el. instalaciju. | kom | 6 |  | 0
4. | Dobava, donos i ugradba pisoara sa svom opremom (kutni ventil, isplovni ventil) te senzorom - automatskim uključivanjem i isključivanjem, sve spojeno na elektroinstalacije. Obračun po komdu komplet montiranog pisaora spsobnog za uprabu. | kom | 3 |  | 0
5. | Dobava, donos i ugradba kompletne opreme, prema izboru investitora: |  |  |  | 0
| - ogledalo 610x450cm | kom | 23 |  | 0
| - držač tekućeg sapuna | kom | 23 |  | 0
| - držać papira u roli za WC | kom | 19 |  | 0
| - kutija za držanje papira | kom | 10 |  | 0
6. | Dobava, donos i ugradba opreme za invalidski sanitarni čvor. WC sa svom opremom (ogledalo i držači, te SOS tipkalo). Umivaonik sa svom opremom. Tuš sa svom opremom.
| Obračun po komadu komplet izvedenog sanitarnog čvora za invalide, sposobnog za uporabu. | kom | 1 |  | 0
C/ | UKUPNO SANITARNI UREĐAJI: |  |  |  | 0
D/ | GRAĐEVINSKI RADOVI
0
1. | Razbijanje postojećeg asfalta te dovođenje u prvobitno stanjeradi polaganja kanalizacijskih cijevi. Obračun po m2 komplet izvedenog sloja. | m2 | 100 |  | 0
2. | Iskop zemlje A, B i C kategorije rovova za polaganje vodovoda i kanalizacije, te objekata s planiranjem dna rova, zatrpavanjem cijevi uz nabijanje, odvoz i razastiranje preostalog materijala. |  |  |  | 0
| Obračun po m3 u sraslom stanju. | m3 | 80 |  | 0
0
3. | Izrada pješčane posteljice i nadsloja debljine 10 cm za ležaj cijevi vodovoda i kanalizacije. | m3 | 9 |  | 0
0
4. | Izvedba AB okna za smještaj pumpi sa potrebnom opremom. Okno se izvodi vodonepropusnim betonom C 25/30 sa dodatkom za vodonepropusnost. Stijenke, dno i pokrovna ploča 20 cm, podložni beton 10, sve obostrano armirati mrežom Q 196 . Komoru iznutra ožbukati u dva sloja i zagladiti drvenom gladilicom (I sloj deb. 1,5 cm, omjer 1:2, II sloj deb. 0,5 cm, omjer 1:1) Nad komorom montirati laki čelični pocinčani poklopac s L- okvirima 600x600 mm za potrebne silaska u okno, te stupaljke. U stavku ulazi nabava, dobava i ugradnja potrebnog betona, betonskog željeza, postavljanje i kasnije čišćenje potrebne oplate. Obračun po komadu kompletno izrađenog okna do potpune gotovosti.
| - beton | m3 | 4
| - armatura | kg | 400
| - oplata | m2 | 30
| vel. 100x60x120 cm - svijetle dimenzije | kom. | 2 |  | 0
5. | Dobava, donos i izvedba kanalizacijskih okana van objekta od vodonepropusnog betona C 25/30, te ugradba lijevano željeznih penjalica. Stjenke i ploča okna debljine 20 cm, armirano željezna Q=527 250-300 kg/m3. Okno iznutra ožbukati u dva sloja i zagladiti drvenom gladilicom (I sloj deb.1,5 cm, omjer 1:2, II sloj deb.0,5 cm, omjer 1:1).Obračun po komadu kompletno izvedenog okna. Nad oknom montirati lijevano željezni poklopac za teški promet vel. 600 x 600 mm. |  |  |  | 0
| - kontrolno okno 100x100 cm | kom | 1 |  | 0
0
6. | Spajanje kanalizacije na revizijsko okno sa umetanjem i ugradnjom PVC spojnog elementa izrađenog iz tvrdog PVC-a, priključnog komada kao veza između tvrde plastike i betona odnosno betonskih građevina, komplet. U cijenu su uključene: dobava, montaža i ispitivanja spojnog elementa, komplet izvedeno. |  |  |  | 0
| Ø 160 mm | kom | 2 |  | 0
| Ø 200 mm | kom | 5 |  | 0
7. | Zatrpavanje rova i oko šahtova nakon montaže i zasipavanje cjevovoda zamjenskim materijalom uz nabijanje u slojevima od 20 cm laganim ručnim nabijačima. Obračun sve kompletno po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 48 |  | 0
0
8. | Odvoz viška preostale zemlje nakon izvršenih svih zatrpavanja rovova na deponiju udaljenosti do 5 km. U stavku uključiti utovar, transport, istovar i planiranje zemlje na deponiju koju osigurava izvođač radova. Obračun u sraslom stanju. | m3 | 30 |  | 0
0
9. | Iskolčenje i lociranje točne trase postojećih instalacija unutar obuhvata radova vodovoda i kanalizacije kako nebi došlo do oštećenja istih. Zaštita oredmetnih instalacija za vrijeme i nakon izvođenja radova a sve prema pravilima vlasnika instalacija. U stavku je uračunat sav rad i sav potreban materijal. Obračun po kompletu zaštićenih instalacija. | komplet | 1 |  | 0
10. | Demontaža postojeće instalacije i sanitarne opreme koje ometaju postavljanje nove, sa odlaganjem na gradilišnu deponiju. |  |  |  | 0
| vodovod fi 15-100 | m' | 100 |  | 0
| kanalizacija fi 32-250 | m' | 60 |  | 0
| wc | kom | 19 |  | 0
| umivaonik | kom | 18 |  | 0
| tuš | kom | 2 |  | 0
| pisoar | kom | 3 |  | 0
11. | Prespajanje novog cjevovoda kanalizacije na nove odvode. Rezanje cijevovoda, demontaže, te montaže novog spoja kanalizacije Ø100 - 200 mm. Obračun po komadu komplet prespojene kanalizacije | kom | 10 |  | 0
12. | Dobava, donos i ugradba čeličnog lijevanog poklopca Za spremnik vode . Obračun po komadu komplet izvedenog poklopca | kom | 2 |  | 0
0
13. | Dobava, donos i ugradba slivnika Ø 80 mm sa rešetkom i taložnicom, te spojem sa Ø 160 mm na kanalizacijsko okno. Obračun po komadu komplet izvedenog slivnika sposobnog za uporabu. | kom | 3 |  | 0
14. | Podizanje postojećih poklopaca kanalizacije na kotu uređenja dvorišnog prostora. Obračun po komadu komplet uređenog poklopca u skladu sa izvedenim kotama dvorišnog prostora. | kom | 4 |  | 0
15. | Čišćenje postojeće vanjske kanalizacije i uspostavljanje protočnosti. Obračun po m' očišćenog kala. | m' | 50 |  | 0
16 | Popravljanje svih postojećih okana. Čišćenje, pranje te zaglađivanje cementnim mortom. Zagladiti do crnog sjaja oko ulaznih i izlaznih cijevi.Obračun po komadu komplet uređenog okna. | kom | 4 |  | 0
17. | Izrada novih priključka na postojeće okno, izrada otvora, zatvaranje otvora nakon postavljanja cijevi.
| Obračun po komadu komplet izvedenog priključka. | kom | 5 |  | 0
18. | Izrada prodora kroz zidove i stropove te zatvarnje istih nakon montaže instalacija kanalizacije i vodovoda. Obračun po komadu izvednih prodora.
| 10/10 | kom | 15 |  | 0
| 20/20 | kom | 10 |  | 0
D/ | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
A/ | UKUPNO VODOVOD: |  |  |  | 0
B/ | UKUPNO KANALIZACIJA: |  |  |  | 0
C/ | UKUPNO SANITARNI UREĐAJI: |  |  |  | 0
D/ | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## NASLOV
ARHINGTRADE d.o.o.
Gajeva 47, 10000 Zagreb, tel. 01/49 22 345, fax. 01/49 22 332, e-mail arhingtrade@arhingtrad.tcloud.hr
Investitor:
FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI
Lepušićeva 6, Zagreb
OIB: 28011548575
Građevina:
REKONSTRUKCIJA ZGRADE FAKULTETA POLITIČKIH ZNANOSTI
K.č.br. 6918, k.o. Centar, Lepušićeva 6, Zagreb
Vrsta i naziv projekta:
TROŠKOVNIK
VODOVODA I KANALIZACIJE
Zajednička oznaka projekta: 17/21-15
Interni broj projekta: 49/21
Zagreb, studeni 2021.
Projektant:
Mate Žagar, dipl.ing.građ.
ovlašteni inženjer građevinarstva
ARHINGTRADE d.o.o. Gajeva 47, Zagreb